АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	23.10.2026
	№
	1244

	г.  Новоалтайск

	

	Об актуализации порядка (плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Первомайского района Алтайского края (на 2026-2027 гг.)
	
	

	
	


В целях подготовки к отопительному периоду в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234, проведения оценки готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг., руководствуясь Уставом муниципального образования Первомайский район, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Первомайского района Алтайского края (на 2026-2027 гг.) (приложение 1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Первомайского района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Карманова Н.Г.



Глава района                    	М.Н.Сабына
 (
Нестерова Н.В
.
2 31 07
)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Первомайского района Алтайского края
от «23» октября 2026 года № 1244






ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В
СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 


                                             (актуализация на 2026-2027 гг.)
 (
8
)
1. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]Общие положения
1.1 Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Первомайский район Алтайского края (далее - План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:
-Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· [bookmark: bookmark4]Федерального закона от 27.07.2006	№149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
· [bookmark: bookmark5]Федерального закона от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· [bookmark: bookmark6]постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· [bookmark: bookmark7]постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
· [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- иных действующих нормативно-правовых актов.
1.2. [bookmark: bookmark10]Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения и должна решать следующие задачи:
· [bookmark: bookmark11]повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark12]мобилизация усилий всех инженерных служб для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark13]снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
1.3. [bookmark: bookmark14]Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, системы теплопотребления.
1.4. [bookmark: bookmark15]План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.
1.5. [bookmark: bookmark16]План действий должен находиться у Главы района, заместителя главы администрации Первомайского района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству, председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, в отделе жилищно-коммунального хозяйства Администрации Первомайского района, у руководителей теплоснабжающих предприятий района (диспетчерской службе теплоснабжающих организаций).
1.6. [bookmark: bookmark17]Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения Первомайского района проверяется не реже одного раза в год.
2. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark21]Основные понятия и термины
В настоящем Плане используются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» — это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);
«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
«ресурсоснабжающая организация» - юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие реализацию коммунальных ресурсов;
«коммунальные ресурсы» - холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;
«система теплоснабжения»	- совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;
«тепловая сеть»	- совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;
«техническое обслуживание» - комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности установок при использовании его по назначению;
«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;
«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.
«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов;
[bookmark: bookmark22]«неисправность» - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.
                                             З.Цель
3.1 [bookmark: bookmark23]План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности Администрации Первомайского района и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района.
3.2 [bookmark: bookmark24]Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и
        потребителями коммунальных услуг;
3.3 [bookmark: bookmark25]Основной задачей Администрации района, организаций жилищнокоммунального хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
3.4 [bookmark: bookmark26]Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса и Администрацией Первомайского района определяется в соответствии с действующим законодательством.
3.5 [bookmark: bookmark27]Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и региональными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг и потребителей определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
3.6 Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
[bookmark: bookmark28]своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
[bookmark: bookmark29]допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
3.7 При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию района и сельсовета, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения.
При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе.
Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется при взаимодействии администрации района и теплоснабжающими организациями.
3.8 Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно - восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете Администрации Первомайского района и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.
3.9 Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией сельсовета.
3.10 Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
[bookmark: bookmark30]принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
[bookmark: bookmark31]незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.
3.11 Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три           категории:
[bookmark: bookmark32]к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;
[bookmark: bookmark33]        ко второй категории -потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;
         к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.
4. [bookmark: bookmark34]Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий
4.1. [bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark38]Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей
Климат на территории Первомайского района континентальный. Характеризуется холодной, продолжительной зимой, с сильными ветрами и метелями. Лето солнечное, жаркое, но короткое. Переходные сезоны короткие, особенно весна. Наиболее низкая среднемесячная температура отмечается в январе, (-19,90С), при абсолютном минимуме -520С. Наиболее высокая среднемесячная температура приходится на июль (+190С), при абсолютном максимуме +380С.
Общая продолжительность безморозного периода составляет 110-115 дней. 
Сумма осадков за год составляет 360-400 мм, большая часть которых приходится на осенне-зимний период. В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как минимум, так и максимум, может быть сдвинут на другие месяцы, и месячное количество осадков может значительно отклонятся от многолетнего среднего значения.
Снежный покров появляется в конце октября. В зависимости от погодных условий появление снежного покрова в отдельные годы может приходиться на различные сроки. Раннее появления снежного покрова отмечается в начале октября, самое позднее - в середине ноября. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине ноября. Залегание снега на территории неравномерное из -за характера рельефа, большей частью открытого для сильного ветра. Максимального значения высота снежного покрова достигает в феврале-марте. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 33 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 48 см, наименьшая -12 см. Уменьшение высоты снежного покрова начинается в конце марта, в течение апреля устойчивый снежный покров разрушается на всей территории.
Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов, обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -520С в январе и феврале.
Климатические характеристики приведены в таблице: Среднемесячная и годовая температура воздуха
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-14
	-13
	-5-
	5,0
	13
	19
	21
	18
	12
	4
	-6
	-12
	3,5



[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]4.2. Административное деление, население Первомайского района
Характеристика муниципальных образований Первомайского района
	№ п/п
	Наименование	муниципального
образования
	Территория кв. км
	Население (всего) тыс. чел.
	Плотность населения (всего) чел./кв.км

	1.
	Акуловский сельсовет
	273
	0,857
	3,12

	2.
	Боровихинский сельсовет

	116,836
	7,003
	59,94

	3.
	Баюновоключевской сельсовет
	102,561
	1,885
	18,38

	4.
	Бобровский сельсовет
	685
	5,034
	7,35
734734

	5.
	Березовский сельсовет
	140
	8,196
	58,54

	6.
	Жилинский сельсовет
	223
	1,095
	4,91

	7.
	Журавлихинский сельсовет
	190,199
	1,469
	7,72

	8.
	Зудиловский сельсовет
	205,265 те((территоррии населенных пунктов	5,7	1103
	5,7
	27,73

	9.
	Логовской сельсовет
	120,396
	1,700
	14,12

	10.
	Первомайский сельсовет
	252
	4,527
	17,96

	11.
	Повалихинский сельсовет
	70,42
	3,4
	48,28

	12.
	Рассказихинский сельсовет
	315,828
	0,468
	1,48

	13.
	Санниковский сельсовет
	233
	7,255
	31,14

	14.
	Северный сельсовет
	187,612
	1,357
	7,23

	15.
	Сибирский сельсовет
	130,355
	3,038
	23,31

	16.
	Сорочелоговской сельсовет
	174,993
	1,076
	6,15

	17.
	Солнечный сельсовет
	0,97038	0,861	0,88
	0,861
	887,28




4.3. Характеристика потребителей тепловой энергии по потребителям Первомайского района
	№ п/п
	Адрес котельной
	Группа потребителей

	
	
	1 группа (больницы) ед.
	2 группа (школы, детские сады; поликлиники, ж/д) ед.
	3 группа (прочие) ед.

	
	
	больницы
	Жилые дома
	школы
	поликлиники
	детские сады
	прочие

	1.
	ЦВР с.Боровиха ул. Промышленная 13а
	1
	8
	1
	1
	
	7


	2.
	с.Повалиха ул.Юбилейная 6а
	
	7
	
	
	1
	

	3.
	п.Ильича ул.Калинина 2б
	
	
	1
	1
	
	2

	4.
	с.Покровка ул.Центральная 51
	
	2
	
	
	
	

	5.
	Б.Ключи ул.Центральная 27е
	
	
	1
	
	1
	1

	6.
	с.Журавлиха ул.Центральная 50а
	
	
	1
	1
	1
	2

	7.
	п.Рогуличный ул.Школьная 20
	
	
	1
	1
	
	1

	8.
	с.Жилино ул.Ленина 47
	
	
	1
	
	1
	3

	9.
	с.Зудилово, ул.Совхозная 6б
	
	2
	
	1
	1
	3

	10.
	с.Зудилово ул.Школьная 53а
	
	
	1
	
	
	

	11.
	п.Северный ул.Юбилейная 1б
	
	
	1
	1
	1
	1

	12.
	п.Правда ул.Школьная 8а
	
	9
	1
	1
	
	3

	13.
	с.Березовка ул.Северная 38
	1
	19
	1
	
	2
	12

	14.
	с.Сорочий Лог ул.Садовая 1а
	
	
	1
	2
	1
	7

	15.
	с.Логовское ул.Целинная 15
	
	3
	1
	1
	1
	3

	16.
	п.Сибирский ул.Парковая 1б 
	
	58
	1
	1
	1
	6

	17.
	с.Первомайское ул.Лесная 19а
	
	17
	4
	1
	2
	14

	18.
	С.Акулово ул.Гагарина 32
	
	
	1
	1
	1
	1

	19.
	Газовая котельная, с Санниково, мкр. Центральная 1
	-
	12
	1
	1
	1
	3

	20.
	Угольная котельная, с Фирсово, ул. Почтовая 1а
	-
	-
	1
	1
	-
	1



Распределение тепловой нагрузки по котельным
	№
п/п
	Тепловой источник
	Теплоснабжающая организация
	Тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	
	Отопление
	Вент.
	Техн.
	Общая макс.

	1
	ЦВР с.Боровиха ул. Промышленная 13а
	МУП «ПКС»
	0,55
	Отсутствует
	Отсутствует
	2,3

	2
	с. Баюновские ключи ул. Центральная 27е
	МУП «ПКС»
	0,58
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,58

	3
	с. Покровка, ул. Центральная,51
	МУП «ПКС»
	0,12
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,12

	4
	с. Зудилово, ул. Совхозная, 6б
	МУП «ПКС»
	1,3
	Отсутствует
	Отсутствует
	1,3

	5
	 с. Зудилово, ул. Школьная, 53а
	МУП «ПКС»
	0,4
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,4

	6
	 п. Ильича ул. Калинина 2б
	МУП «ПКС»
	0,16
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,16

	7
	п. Рогуличный, ул. Школьная 20
	МУП «ПКС»
	0,03
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,03

	8
	п. Сибирский, ул. Парковая, 1б
	МУП «ПКС»
	2,99
	Отсутствует
	Отсутствует
	2,99

	9
	с. Березовка, ул. Северная, 38
	МУП «ПКС»
	3,913
	Отсутствует
	Отсутствует
	3,913

	10
	п. Правда, ул. Школьная, 8а
	МУП «ПКС»
	0,618
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,618

	11
	с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а
	МУП «ПКС»
	0,17
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,17

	12
	с. Жилино, ул. Ленина 47
	МУП «ПКС»
	1,26
	Отсутствует
	Отсутствует
	1,26

	13
	Котельная, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б
	МУП «ПКС»
	0,61
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,61

	14
	Котельная, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а
	МУП «ПКС»
	0,137
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,137

	15
	с. Акулово, ул. Гагарина, 32
	МУП «ПКС»
	0,78
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,78

	16
	с. Первомайское, ул. Лесная, 19а
	МУП «ПКС»
	3,02
	Отсутствует
	Отсутствует
	3,02

	17
	с. Логовское, ул. Целинная, 15
	МУП «ПКС»
	0,722
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,722

	18
	с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а
	МУП «ПКС»
	0,39
	Отсутствует
	Отсутствует
	0,39

	19
	Газовая котельная с. Санниково
	ООО «ПКС»
	1,28
	
	0,02
	1,3

	20
	Угольная котельная с. Фирсово
	ООО «ПКС»
	0,07
	

	0,006
	0,076













4.4. Характеристика тепловых сетей по предприятиям ЖКХ
Протяженность трубопроводов тепловых сетей на 01.01.2026 г
	
	Наименование котельной
	Обслуживающая организация
	Протяженность тепловых сетей от котельной(км)

	1.
	ЦВР с.Боровиха ул. Промышленная 13а
	МУП «ПКС»
	3,278

	2.
	с. Баюновские ключи ул. Центральная 27е
	МУП «ПКС»
	1,20786

	3.
	с. Покровка, ул. Центральная,51
	МУП «ПКС»
	0,061

	4.
	с. Зудилово, ул. Совхозная, 6б
	МУП «ПКС»
	1,8099

	5.
	 с. Зудилово, ул. Школьная, 53а
	МУП «ПКС»
	0,3399

	6.
	 п. Ильича ул. Калинина 2б
	МУП «ПКС»
	0,160

	7.
	п. Рогуличный, ул. Школьная 20
	МУП «ПКС»
	0,110

	8.
	п. Сибирский, ул. Парковая, 1б
	МУП «ПКС»
	3,924

	9.
	с. Березовка, ул. Северная, 38
	МУП «ПКС»
	3,650

	10.
	п. Правда, ул. Школьная, 8а
	МУП «ПКС»
	1,380

	11.
	с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а
	МУП «ПКС»
	0,024

	12.
	с. Жилино, ул. Ленина 47
	МУП «ПКС»
	1,472

	13.
	Котельная, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б
	МУП «ПКС»
	3,600

	14.
	Котельная, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а
	МУП «ПКС»
	1,749

	15.
	с. Акулово, ул. Гагарина, 32
	МУП «ПКС»
	1,581

	16.
	с. Первомайское, ул. Лесная, 19а
	МУП «ПКС»
	5,0715

	17.
	с. Логовское, ул. Целинная, 15
	МУП «ПКС»
	2,597

	18.
	с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а
	МУП «ПКС»
	1,065

	19.
	Газовая котельная с.Санниково
	ООО «ПКС»
	2,232

	20.
	Угольная котельная с.Фирсово
	ООО «ПКС»
	0,137



 (
12
)
4.5. На котельных района осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура воды в системе ГВС, при изменении температуры наружного воздуха, является постоянной величиной.
Температурные графики на котельных
	№ п/п
	Котельная
	Теплоснабжающая организация
	Фактический температурный график
	Теплоноситель

	1
	ЦВР с.Боровиха ул. Промышленная 13а
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	2
	с. Баюновские ключи ул. Центральная 27е
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	3
	с. Покровка, ул. Центральная,51
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	4
	с. Зудилово, ул. Совхозная, 6б
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	5
	 с. Зудилово, ул. Школьная, 53а
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	6
	 п. Ильича ул. Калинина 2б
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	7
	п. Рогуличный, ул. Школьная 20
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	8
	п. Сибирский, ул. Парковая, 1б
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	9
	с. Березовка, ул. Северная, 38
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	10
	п. Правда, ул. Школьная, 8а
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	11
	с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	12
	с. Жилино, ул. Ленина 47
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	13
	Котельная, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	14
	Котельная, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	15
	с. Акулово, ул. Гагарина, 32
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	16
	с. Первомайское, ул. Лесная, 19а
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	17
	с. Логовское, ул. Целинная, 15
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	18
	с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а
	МУП «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	19
	Газовая котельная с.Санниково
	ООО «ПКС»
	95/70 0С
	вода

	20
	Угольная котельная с.Фирсово
	ООО «ПКС»
	95/70 0С
	вода




5. [bookmark: bookmark42]Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:
· [bookmark: bookmark43]неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
· [bookmark: bookmark44]человеческий фактор (неправильные действия персонала);
· [bookmark: bookmark45]прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
· [bookmark: bookmark46]внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.
Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:
· [bookmark: bookmark47]Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии;
· [bookmark: bookmark48]Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;
· [bookmark: bookmark49]Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии;
· [bookmark: bookmark50]Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;
· [bookmark: bookmark51]Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей;
Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения могут быть:
· [bookmark: bookmark52]системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии;
 (
15
)
Сценарии возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный1, объектовый2)

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо - газ) Объектовый (локальный) (топливо - мазут, уголь, дизельное топливо)

	Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо - газ)

	Авария на газопроводе
	Остановка нагрева воды на источнике
	Снижение температуры теплоносителя в системе
	Субъект, местный (муниципальный)


1 Местный уровень - при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации. Объектовый уровень - при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный1, объектовый2)

	
	тепловой энергии
	теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)

	Пожар в непосредственной близости от объекта
	Блокирование работы объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
Местный

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)




	[bookmark: bookmark53]
	
	
	



 (
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6. Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих
организациях, которые должны быть оповещены в случае
аварийной ситуации на системах теплоснабжения по
Первомайскому району
	№ п/
п
	Наименование поселения (вид услуги)
	Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случае аварийной	ситуации на системах теплоснабжения

	1.
	Акуловский сельсовет (теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП «Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	2.
	Боровихинский сельсовет
(теплоснабжение, водоснабжение)

	МУП «Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	3.
	Баюновоключевской сельсовет (теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	4.
	Бобровский сельсовет (водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	5.
	Берёзовский сельсовет (теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	6.
	Жилинский сельсовет (теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	7.
	Журавлихинский
сельсовет (теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	8.
	Зудиловский сельсовет
(теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290




	9.
	Логовской сельсовет (теплоснабжение,водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	10,
	Первомайский сельсовет (теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	11.
	Повалихинский сельсовет
(теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	12.
	Санниковский сельсовет (теплоснабжение, водоснабжение)
	ООО «Первомайские коммунальные системы» директор Доманов Александр Васильевич, тел. 8(38532) 78372, сот. 89609610787

	13.
	Северный сельсовет
(теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	14.
	Сибирский сельсовет (теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	15.
	Сорочелоговской сельсовет (теплоснабжение, водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	16
	Солнечный сельсовет (водоснабжение)
	МУП	«Первомайские коммунальные системы» директор Стакин Андрей Владимирович, тел. 8(38532)20178, сот. 89132688290

	17
	ООО «Газпром газораспределение
Барнаул г. Новоалтайска
	Паутова Светлана Владимировна 22584, 6050821038

	18
	ООО «Газпром газораспределение
Барнаул Первомайского района
	Кузнецов Леонид Александрович 77004, 9619970751

	19
	ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго 
	Трунова Ирина Анатольевна, Повалихин Леонид Алексеевич 72316, 72216, 9635056968

	20
	ООО «Заринская сетевая компания»
	Родионов Сергей Александрович, Полунов Сергей Александрович 42386, 9619770334

	21
	КГКУ «Алтайавтодор»
	Хвоинская Светлана Алексеевна 57288

	22
	АО СК Алтайкрайэнерго
	Туров Константин Геннадьевич, Пыщев Игорь Павлович 46504, 9628067999


Установление нормативного значения времени готовности и времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций
Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают:
· [bookmark: bookmark54]выезд специалистов на место аварии не позднее чем через 30 мин после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае - с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);
· [bookmark: bookmark55]принятие мер по немедленной локализации аварии;
· [bookmark: bookmark56]проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.
Ремонт всех видов оборудования, предназначенного для обеспечения жизнедеятельности одной квартиры, нежилого помещения, не являющегося МОП, производится за счет заказчика и его материалами.
ГРАФИК ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 2026 ГОДУ
	№ п/п
	Адрес котельной
	Обслуживающая организация
	Дата отключения котельной на ППР
	Окончание ППР
	Запуск котельной в работу (пробное)

	1.
	ЦВР с.Боровиха ул. Промышленная 13а
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	2.
	с. Баюновские ключи ул. Центральная 27е
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	3.
	с. Покровка, ул. Центральная,51
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	4.
	с. Зудилово, ул. Совхозная, 6б
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	5.
	 с. Зудилово, ул. Школьная, 53а
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	6.
	 п. Ильича ул. Калинина 2б
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	7.
	п. Рогуличный, ул. Школьная 20
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	8.
	п. Сибирский, ул. Парковая, 1б
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	9.
	с. Березовка, ул. Северная, 38
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	10.
	п. Правда, ул. Школьная, 8а
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	11.
	с. Журавлиха, ул. Центральная, 50а
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	12.
	с. Жилино, ул. Ленина 47
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	13.
	Котельная, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	14.
	Котельная, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	15.
	с. Акулово, ул. Гагарина, 32
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	16.
	с. Первомайское, ул. Лесная, 19а
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	17.
	с. Логовское, ул. Целинная, 15
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	18.
	с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а
	МУП «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.

	19.
	Газовая котельная с.Санниково
	ООО «ПКС»
	10.08.2025
	20.08.2025
	По распоряжению главы администрации

	20.
	Угольная котельная с.Фирсово
	ООО «ПКС»
	15.05.2026г.
	15.08.2026г.
	01.09.2026г.




При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально -технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Первомайского района.

7. [bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark60]Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение ХВС
	24 часа



б) на объектах теплоснабжения

Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологическо го нарушения
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха,C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	Более - 20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10





Предельные сроки ликвидации повреждений на трубопроводах

тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Обнаружение утечек или других неисправностей
	1,0

	2
	Отключение системы или отдельных участков
	0,5

	3
	Слив воды из системы
	0,5

	4
	Устранение утечек или других неисправностей
	2,0



Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.
Среднее время восстановления /р, ч, поврежденного участка тепловой сети
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующим и задвижками 1, км
	Среднее время восстановления /р, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51



в) на объектах электроснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
24 часа (при наличии одного источника питания)



8. [bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark64]Состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения
8.1. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.
8.2. Для ликвидации аварий создаются и используются:
[bookmark: bookmark65]резервы финансовых и материальных ресурсов администрации района;
[bookmark: bookmark66]резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
8.3. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения по муниципальным образованиям района требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
8.4. Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций:
К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ресурсоснабжающих организаций: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.
В каждой ресурсоснабжающей организации имеется состав аварийновосстановительной бригады, который задействованной для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения:
8.5. Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в ресурсоснабжающих организациях создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов.
Для выполнения работ локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в ресурсоснабжающих организациях используются необходимая коммунальная и инженерная техника:
Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) устанавливаются ежегодно, приказом по каждому предприятию.
Неснижаемые запасы материальных ресурсов, которые должны быть зарезервированы для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения района, имеются в каждой ресурсоснабжающей организации.


9. [bookmark: bookmark67]Порядок действий по ликвидации аварий в системе
централизованного теплоснабжения
(перечень мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности населения)
9.1. [bookmark: bookmark68]В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
9.2. [bookmark: bookmark69]Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ в котельных и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующих данные объекты.
9.3. [bookmark: bookmark70]Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
9.4. [bookmark: bookmark71]Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
9.5. [bookmark: bookmark72]К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.
9.6. [bookmark: bookmark73]О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию района через ЕДДС.
9.7. [bookmark: bookmark74]О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.
9.8. [bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель предприятия докладывает заместителю главы администрации района администрации  по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству, начальнику отдела жилищно-коммунального и газового хозяйства, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Первомайского района.
9.9. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально -технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Первомайского района.
 (
26
)
ПОРЯДОК
действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более
(в условиях критически низких температур окружающего воздуха)
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее
· ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
· определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
· принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
· организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
· организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
· принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно
	ЕДДС Администрация Первомайского района, Администрации сельсоветов,

	2.
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.30 мин.
	ЕДДС Администрация Первомайского района, Администрации сельсоветов

	3.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным
	Ч+(0 ч.30 мин.- 01 ч.00 мин,)
	Администрация района Глава (Администрации) сельсовета




	
	пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	
	

	4.
	При поступлении сигнала в Администрацию района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
· доведение информации до дежурного ЕДДС Администрации района по телефону;
· оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Немедленно
Ч + 1ч.30мин.
	Администрация района Глава (Администрации) сельсовета

	5.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию района (сельсовета)
	Ч + 2ч.00мин.
	ЕДДС Администрации района

	6.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ «О переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).
	Председатель КЧС и ОПБ Первомайского района Оперативный штаб КЧС и ОПБ Первомайского района (сельсовета)

	7.
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ
	Ч+2ч. 30 мин.
	Глава района (сельсовета)

	8.
	Уточнение (при необходимости):
· пунктов приема эвакуируемого населения;
· планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации;
	Ч + 2ч.30 мин.
	Эвакуационно-приемная комиссия района




	
	Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых.
	
	

	9.
	Перевод ДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Администрации).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости).
	Ч+2ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ района Оперативный штаб КЧС и ОПБ района (сельсовета)

	10.
	Выезд оперативной группы. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Администрации).
Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(2ч. 00 мин --3час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ района (сельсовета)

	11.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава (по решению главы района).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ района (сельсовета)

	12.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ района

	13.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ района(сельсовета)

	14.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ района (сельсовета)




	15.
	Организация сбора и обобщения информации:
· о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
· о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселений;
· о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения,
· о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ района (сельсовета)

	16.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ района (сельсовета)

	17.
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ района (сельсовета)

	18.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ района (сельсовета)
	Администрация района (сельсовета)

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19.
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24час.00 мин-
	Председатель КЧС и ОПБ района (сельсовета)

	20.
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ района (сельсовета)
	Администрация района (сельсовета)




	21.
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
	Через каждые2 часа.
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ района (сельсовета)

	22.
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
	Секретарь КЧС и ОПБ администрации района (сельсовета)

	23.
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	24.
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС.
	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ




10. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на теплоэнергетических объектах
	Действия сменного персонала котельной
	Действия диспетчера ЕДС
	Действия руководства котельной и оперативно-ремонтного персонала
	Действия ремонтного персонала (бригад АРС)

	
	
	Магистральная тепловая сеть (Графики 13Оо-70оС - 115о-70оС - 105о-70оС)
	Разводящая тепловая сеть (График 95°- 70°С)
	

	
	
	Температура наружного воздуха до -10оС
	Температура наружного воздуха - 10оС до -25оС
	Температура наружного воздуха от -25оС
	На всем диапазоне температур наружного воздуха
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Определить по прибору подпитки величину сверхнормативной подпитки на тепловой сети.
	1. Принять заявку от сменного оператора котельной и сделать запись в оперативном журнале.
	1. Под руководством начальника котельной (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь.
	1. По указанию начальника котельной (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов.
	1. По указанию начальника котельной (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов.
	1. Под руководством начальника котельной (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь.
	1. При получении от ЕДДС сигнала об аварии Распорядитель работ (заместитель) высылает на место бригаду АРС.

	2. Сообщить руководству котельной или
	2. Оповестить руководство котельной,
	2. Под отключение должны попасть
	2. Начальник котельной (дежурный по
	2. Производить отключения магистралей для
	2. Под отключение должны попасть
	2. Распорядитель работ составляет программу по




	дежурному по предприятию, диспетчеру ЕДДС о возникновении аварийной ситуации.
	дежурного по предприятию.
	участки с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности котельной. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать 30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу.
	предприятию) отдает письменное распоряжение старшему смены котельной о снижении температуры теплоносителя в подающем трубопроводе до 70 ОС. Скорость снижения температуры теплоносителя не должна превышать 30°С/час.
	обнаружения утечки запрещено.
	участки с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности котельной. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу.
	устранению аварии (на основании плана локализации по информации от ЕДДС).




	3. Поддерживать гидравлический режим работы теплосети и котельной, действуя согласно картам противоаварийных тренировок при падении давления в тепловой сети.
	3. Получить от ответственного за котельную пофамильный список персонала, задействованного для отыскания утечки и ее локализации.
	3. После локализации участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу.
	3. Если при визуальном осмотре утечка не обнаружена в течение 1,5-2,5 часов, то под руководством начальника котельной (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь.
	3. Доложить в ЕДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии.
	3. После определения участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу.
	3. Распорядитель работ уведомляет соответствующие организации.

	
	4. При получении сведений о месте утечки провести анализ аварийной ситуации для определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов.
	4. По указанию начальника котельной формируется бригада (не менее 3 -х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов, подвалов зданий.
	4. Под отключение должны попасть участки с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности котельной. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать 30 минут (для стабилизации
	4. После локализации участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу.
	4. По указанию начальника котельной формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов, подвалов зданий.
	4. Бригада АРС под руководством мастера приступает к ликвидации аварии и устранению ее последствий после отключения поврежденного участка.




	
	
	
	температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу.
	
	
	

	
	5. Поставить в известность дежурного ЕДДС по району руководство предприятия и абонентов (владельцев всех объектов), попавших под отключение.
	5. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места аварии (утечки).
	5. После определения участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу, визуальный осмотр тепловых сетей бригадой продолжается.
	5. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ЕДДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка.
	5. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места утечки.
	5. Распорядитель работ после окончания ремонтно- восстановительн ых работ дает команду о выводе аварийной бригады с места проведения ремонтных работ и дает разрешение на включение участка сети и абонентов.
	




	
	6. Поставить в известность дежурного по предприятию и обеспечить сбор аварийной ремонтной бригады.
	6. Доложить в ЕДДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии.
	6. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места утечки.
	6. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки.
	6. Доложить в ЕДДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии.
	6. Распорядитель работ после подключения абонентов и стабилизации режима их теплоснабжени я принимает решение об окончании ремонтно- восстановительных работ на объекте с докладом в ЕДДС.




	
	7. После ликвидации утечки оповестить руководство предприятия, дежурного ЕДДС по району и абонентов.
	7. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу.
	7. Доложить в ЕДДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии.
	7. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов.
	7. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу.
	7. По окончанию аварийно- восстановительных работ проводятся необходимые работы (восстановление каналов, обратная засыпка котлованов, восстановление благоустройства




	
	8. Сделать запись в журнале о выполненных работах.
	8. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ЕДДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка.
	8. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу.
	8. Доложить в ЕДДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения.
	8. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ЕДДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка/
	

	
	
	9. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки.
	9. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ЕДДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка.
	
	9. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки.
	




	
	
	10. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов.
	10. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки.
	
	10. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов.
	

	
	
	11. Доложить в ЕДДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения.
	11. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов.
	
	11. Доложить в ЕДДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения.
	

	
	
	
	12. Доложить в ЕДДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения.
	
	
	



 (
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[bookmark: bookmark77]11. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения
Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и Абонентов потребителей тепловой энергии, являются:
-нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
-инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.
- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с администрацией муниципального образования схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

12. Макет
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения
потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ
ИНФОРМАЦИЯ
о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении
аварийно - восстановительных работ
	№ п/п
	Содержание
	Информация

	1
	Наименование предприятия (управляющей компании)
	

	2
	Дата и время повреждения
	

	3
	Наименование объекта, его местонахождение
	

	4
	Характеристика повреждения (отключение, ограничение)
	

	5
	Причина повреждения
	

	6
	Балансовая принадлежность поврежденного объекта
	

	7
	Количество отключенных потребителей, в т.ч.:
· здания и сооружения (в т.ч. жилые);
· социально значимые объекты;
· население;
· объекты жизнеобеспечения
	

	8
	Численность граждан, пострадавших во время повреждения
	

	9
	Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения
	

	10
	Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварии, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения повреждения
	

	11
	Организация - исполнитель работ
	

	12
	Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования (если проводилось - прилагается копия протокола)
	

	13
	Планируемые дата и время завершения работ
	

	14
	Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон
	



* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно - восстановительных работ.


13. Инструкция
[bookmark: bookmark83]о порядке ведения оперативных переговоров и записей.
13.1. [bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark85]Указания по ведению оперативных переговоров.
13.1.1 [bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.
13.1.2 [bookmark: bookmark88]Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.
13.1.3 [bookmark: bookmark89]Все оперативные переговоры с диспетчерами должны автоматически фиксироваться на компьютере.
13.1.4 Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.
13.2. [bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark93]Указания по ведению оперативных записей.
13.2.1. [bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.
13.2.2. [bookmark: bookmark96]Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.
13.2.3. [bookmark: bookmark97]Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.
13.2.4. [bookmark: bookmark98]Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.
13.2.5. Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:
· [bookmark: bookmark99]о факте технологического нарушения (аварии);
· [bookmark: bookmark100]о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;
· [bookmark: bookmark101]о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)
 (
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14. Производственно-технические документы для дежурного персонала
	№ п/п
	Наименование документа
	Краткое содержание

	1
	Оперативный журнал
	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима.
Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям.
Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре

	2
	Список ремонтного и руководящего персонала
	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов руководящего персонала предприятия теплоснабжающей организации

	3
	Список телефонов организаций
	Список телефонов районных аварийных служб, эксплуатационных организаций

	4
	Суточная ведомость теплоснабжающей организации
	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки

	5
	Оперативная схема тепловых сетей
	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент суток

	6
	Журнал распоряжений диспетчеру (оператору)
	Запись оперативных распоряжений руководства теплоснабжающих организаций




	7
	Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы
	Регистрация заявок на вывод оборудования из работы, поступивших в ЕДДС и от теплоснабжающих организаций, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу

	8
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ

	9
	Журнал регистрации параметров в контрольных точках
	Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в теплосети

	10
	Журнал анализов сетевой и подпиточной воды
	Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды

	11
	Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок
	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок для теплопотребления каждого вида (отопление, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление

	12
	Журнал дефектов
	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка

	13
	Книга жалоб абонентов
	Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах

	14
	График работы дежурного персонала
	Расписание работы дежурного персонала теплоснабжающих предприятий

	15
	Список ответственных руководителей и производителей работ
	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов

	29
	Положение о диспетчерском пункте теплоснабжающих организаций
	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети




	20
	Положение (должностная инструкция)
	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)

	21
	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места

	22
	Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности

	23
	Журнал заявок на приемку оборудования
	Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования

	24
	График текущего ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	25
	График капитального ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	26
	График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный периоды)
	Графики: пьезометрический, температурный, расхода теплоносителя, отпуска тепла

	27
	Карта уставок технологических защит
	Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и уставки срабатывания по параметру и времени

	28
	Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети)
	Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района)

	29
	Схема тепловых сетей
	Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, установленных на них оборудования и запорной арматуры

	30
	Тепловая схема источника тепла (котельной)
	Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла

	31
	Схема трубопроводов сетевой воды источника тепла
	Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды




	33
	Схема тепловой камеры
	Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольноизмерительных приборов

	35
	Принципиальная схема магистральных сетей
	Схема магистральных сетей с указанием диаметров ответвлений

	36
	Расчетная схема тепловых сетей
	Безмасштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка

	37
	Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей
	Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети

	38
	Перечень работ, проводимых по нарядам
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